## Sheet1
TAG | OUTDOOR AIR VOLUME (CFM) | SUPPLY EXT. S.P. (IN. WG.) | EXHAUST AIR VOLUME (CFM) | EXHAUST EXT. S.P. (IN. WG.) | ENERGY RECOVERY CORE SUMMER |  |  |  | ENERGY RECOVERY CORE WINTER |  |  |  | MINIMUM HVI-CERTIFIED DATA |  |  | ELECTRICAL |  |  |  | MANUFACTURER / MODEL NUMBER
[5 empty] | OSA ENTERING DB / WB (°F) | OSA LEAVING DB / WB (°F) | EA ENTERING DB / WB (°F) | EA LEAVING DB / WB (°F) | OSA ENTERING DB / WB (°F) | OSA LEAVING DB / WB (°F) | EA ENTERING DB / WB (°F) | EA LEAVING DB / WB (°F) | SENSIBLE RECOVERY EFFICIENCY @ 32°F (SRE) | TOTAL RECOVERY EFFICIENCY @ 95°F (TRE) | EFFICACY @ 32°F (CFM/W) | V | PH | HZ | MCA
ERV-A | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 91 / 73 | 81.9 / 66.7 | 75 / 62 | - | 0 / -1 | 49.7 / 36.2 | 70 / 50 | - | 88% | 57% | 1.9231 | 120 | 1 | 60 | 1.88 | Reversomatic RERV-130ECM
ERV-B | 75 | 0.5 | 75 | 0.5 | 91 / 73 | 82.2 / 67.0 | 75 / 62 | - | 0 / -1 | 48.3 / 35.2 | 70 / 50 | - | 86% | 55% | 2.027 | 120 | 1 | 60 | 1.88 | Reversomatic RERV-130ECM
ERV-C | 100 | 0.5 | 100 | 0.5 | 91 / 73 | 82.4 / 67.1 | 75 / 62 | - | 0 / -1 | 47.6 / 34.6 | 70 / 50 | - | 85% | 54% | 2.0833 | 120 | 1 | 60 | 1.88 | Reversomatic RERV-130ECM
ERV-D | 125 | 0.5 | 125 | 0.5 | 91 / 73 | 82.8 / 67.4 | 75 / 62 | - | 0 / -1 | 46.2 / 33.6 | 70 / 50 | - | 83% | 51% | 1.9841 | 120 | 1 | 60 | 1.88 | Reversomatic RERV-130ECM
ERV-E | 150 | 0.5 | 150 | 0.5 | 91 / 73 | 83.0 / 67.5 | 75 / 62 | - | 0 / -1 | 44.7 / 32.6 | 70 / 50 | - | 81% | 50% | 1.9416 | 120 | 1 | 60 | 1.88 | Reversomatic RERV-130ECM
TAG | OUTDOOR AIR VOLUME (CFM) | SUPPLY EXT. S.P. (IN. WG.) | EXHAUST AIR VOLUME (CFM) | EXHAUST EXT. S.P. (IN. WG.) | ENERGY RECOVERY CORE SUMMER |  |  |  | ENERGY RECOVERY CORE WINTER |  |  |  | MINIMUM HVI-CERTIFIED DATA |  |  | ELECTRICAL |  |  |  | MANUFACTURER / MODEL NUMBER
[5 empty] | OSA ENTERING DB / WB (°F) | OSA LEAVING DB / WB (°F) | EA ENTERING DB / WB (°F) | EA LEAVING DB / WB (°F) | OSA ENTERING DB / WB (°F) | OSA LEAVING DB / WB (°F) | EA ENTERING DB / WB (°F) | EA LEAVING DB / WB (°F) | SENSIBLE RECOVERY EFFICIENCY @ 32°F (SRE) | TOTAL RECOVERY EFFICIENCY @ 95°F (TRE) | EFFICACY @ 32°F (CFM/W) | V | PH | HZ | MCA
ERV-A | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 91 / 73 | 78.7 / 64.5 | 75 / 62 | - | 0 / -1 | 49.1 / 34.8 | 70 / 50 | - | 87% | 77% | 2.2222 | 120 | 1 | 60 | 2.81 | DeltaBreez VEB-165S
ERV-B | 75 | 0.5 | 75 | 0.5 | 91 / 73 | 79.8 / 65.3 | 75 / 62 | - | 0 / -1 | 45.9 / 32.5 | 70 / 50 | - | 82.43% | 69.86% | 2.2298 | 120 | 1 | 60 | 2.81 | DeltaBreez VEB-165S
ERV-C | 100 | 0.5 | 100 | 0.5 | 91 / 73 | 81.0 / 66.1 | 75 / 62 | - | 0 / -1 | 43.4 / 30.6 | 70 / 50 | - | 78.86% | 62.71% | 2.0528 | 120 | 1 | 60 | 2.81 | DeltaBreez VEB-165S
ERV-D | 125 | 0.5 | 125 | 0.5 | 91 / 73 | 82.1 / 66.9 | 75 / 62 | - | 0 / -1 | 40.9 / 28.8 | 70 / 50 | - | 75.29% | 55.57% | 1.9594 | 120 | 1 | 60 | 2.81 | DeltaBreez VEB-165S